泉州台商投资区2020年产品质量监督

抽查实施细则

电动机

泉州台商投资区2020年

电动机产品质量监督抽查实施细则

１ 适用范围

本实施细则适用于电动机产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

抽查产品为工作电压为690V及以下旋转电机产品，主要产品类型有：三相异步电动机，单相异步电动机、永磁电动机、 串激电动机、 直流电机。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据电动机产品行业的实际情况，生产企业规模以电动机产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表１。

表１  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 755-2019  旋转电机  定额和性能

GB/T 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 5171.1-2014小功率电动机 第1部分：通用技术条件

GB/T 9651-2008 单相异步电动机试验方法

GB/T 10068-2020  轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

JB/T 10490-2016 小功率电动机机械振动 振动测量方法、评定和限值

GB/T 10069.1-2006  旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T 10069.3-2008  旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分: 噪声限值

GB/T 12350-2009 小功率电动机的安全要求

GB 25958-2010 小功率电动机能效限定值及能效等级

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期，在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，除非生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检。若生产企业未在上述位置标注生产日期的，按新版标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法

在受检单位售柜或仓库内的待销产品、在受检单位（生产企业）成品仓库内或生产线末端有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的，近期销售或生产的产品（特殊情况除外）。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定，按照GB/T 10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》的要求采用简单随机抽样、分层随机抽样、系统抽样的方法。一般采用简单随机抽样的方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数，按照GB/T 10111-2008规定的程序进行抽样。堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。

6.3 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

各类电动机产品的抽样数量见表２。

表２  电动机产品抽样数量

| 序号 | 机座号 | 检验样品数量（台） | 备用样品数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤H200 | 1 | 1 |

6.5 样品处置

抽样人员应当对检验样品和备用样品分别签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品保管单位应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6 抽样单

抽样人员应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该型号的)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额,并加以注明。

6.7 注意事项

6.7.1 抽样人员在抽样过程中应按本产品抽样规范进行。

6.7.2 资料要求

受检单位需提供被抽样产品经备案的现行有效的企业标准文本及检验所需的相关资料。受检单位所提供的产品资料应加盖受检单位公章。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表3和表4。

表3  小功率电动机（符合GB/T12350标准范围的小功率电动机）检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检测方法及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出线端标志及电机旋转方向检查 | GB/T12350-2009中第4.4条 GB/T1971-2006中第5、6条 | GB/T12350-2009中第4.4条 | B |  |
| 2 | 超速试验 | GB/T12350-2009中第6.1条 | GB/T12350-2009中第6.1条 | A |  |
| 3 | 接线盒试验 | GB/T12350中第6.2，6.4条 | GB/T12350中第6.2，6.4条 | A |  |
| 4 | 防腐蚀 | GB/T12350-2009中第7条 | GB/T12350-2009中第7条 | B |  |
| 5 | 连接电源和连接元件的软线 | GB/T12350-2009中第8.1条 | GB/T12350-2009中第8.1条 | B |  |
| 6 | 外接导线的接线端子 | GB/T12350-2009中第8.2条 | GB/T12350-2009中第8.2条 | B |  |
| 7 | 连接件 | GB/T12350-2009中第9条 | GB/T12350-2009中第9条 | B |  |
| 8 | 引线防护 | GB/T12350-2009中第11.1条 | GB/T12350-2009中第11.1条 | B |  |
| 9 | 接地 | GB/T12350-2009中第16条 | GB/T12350-2009中第16条 | A |  |
| 10 | 温升试验 | GB/T12350-2009中第17条 | GB/T12350-2009中第17条 | A |  |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流 | GB/T12350-2009中第21 条 | GB/T12350-2009中第21 条 | A |  |
| 12 | 绝缘电阻 | GB/T12350-2009中第20条 | GB/T12350-2009中第20条 | A |  |
| 13 | 电气强度 | GB/T12350-2009中第20条 | GB/T12350-2009中第20条 | A |  |
| 14 | 起动 | GB/T12350-2009中第23条 | GB/T12350-2009中第23条 | A |  |
| 15 | 匝间绝缘试验 | GB/T12350-2009中第26.2条 | GB/T12350-2009中第26.2条 | A |  |
| A类—极重要质量项目，B类—重要质量项目 |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，加贴相应标识后入库。

7.2.2 性能试验（发热试验）过程中，由于产品质量问题导致无法继续试验时，未检验的项目不做单项判定，该产品判为严重不合格。

8 判定原则

8.1 如果样品不能正常运行以至无法进行下一步有关项目的检验，则判定该批产品严重不合格。

8.2 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.3 结论用语：

- 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判

定为合格；

- 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

- 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

- 经抽样检验，样品不能正常运行，不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）国家产品质量监督抽查实施规范中明确不予复检的检验项目；

（2）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；

（4） 保护接地装置、绝缘电阻、旋转方向、电气强度不属于复检项目。

（5）由于产品质量问题导致的电机绕组击穿或电机烧毁时不进行复检。