附件1

乘客电梯排查与整改表

| 使用管理单位 |  |
| --- | --- |
| 维护保养单位 |  | 排查日期 |  |
| 使用地点/ 内部编号 |  | 设备监察识别码 |  |
| 项 目 | 排查结果 | 整改情况和日期 |
| 机 房 | 1.机房环境整洁，门窗完好，照明符合要求；机房温度保持在5-40°C之间 |  |  |
|  | 2.★驱动主机运行时无异常振动和异常声响；减速箱密封性良好，油量适宜，无明显渗漏，无异常温升 |  |  |
|  | 3.★曳引轮、导向轮轴承润滑良好，运行时无异常振动和异常声响；曳引轮槽无严重油污，无严重磨损；防跳绳、防护罩装置完好，无缺失 |  |  |
|  | 4.★控制柜清洁无积尘；接触器、继电器触点接触良好；各接线端子紧固、布线整齐 |  |  |
|  | 5.★电气安全回路无短接 |  |  |
|  | 6.★制动器工作部件动作灵活，无卡阻；制动衬与制动轮间隙均匀，无严重磨损，无油污；制动弹簧压缩量符合要求 |  |  |
|  | 7.★曳引钢丝绳清洁，无严重油腻，无干燥锈蚀、严重断丝或断股等缺陷，无明显磨损曳引轮现象；曳引钢带无明显缺陷；曳引钢丝绳和钢带张力均匀，绳头组合固定可靠，无松动 |  |  |
|  | 8.★限速器各运动部件润滑良好，动作灵活；限速器钢丝绳清洁，无严重油腻，无干燥锈蚀等明显缺陷 |  |  |
|  | 9.盘车手轮、松闸扳手等应急救援装置齐全，放置稳固应急救援装置操作说明粘贴于显著位置，操作方法准确清晰 |  |  |
| 轿 顶 | 10.轿顶整洁，轿顶地面无堆放杂物；轿顶防护栏安全可靠 |  |  |
|  | 11.★运动部件润滑良好，运行时无异常振动和异常声响；反绳轮的防跳绳、防护罩装置完好，无缺失 |  |  |
|  | 12.导靴或滚轮清洁；油杯油量适宜，无泄漏，吸油毛毡齐全 |  |  |
|  | 13.轿顶电气线路有护套管，布线整齐不杂乱，接线端子紧固 |  |  |
|  | 14.轿顶检修开关、急停装置功能有效 |  |  |
|  | 15.★轿顶门机运行时无异常振动和异常声响；开关门速度正常，开门限位装置有效；传动皮带无过度磨损、松弛 |  |  |
|  | 16.★轿门电气触点接触良好，接线可靠，无短接; |  |  |
|  | 17.★轿厢内紧急报警装置功能有效，对讲装置通话语音清晰；紧急照明装置功能有效 |  |  |
|  | 18.★轿厢平层准确，轿厢地坎与层站地坎高低差在 -10mm～10mm之间 |  |  |
|  | 19.轿厢照明正常；风扇功能正常，无异响；轿厢吊顶完好 |  |  |

| 轿 厢 | 20.轿厢内显示功能正常；指令按钮齐全无缺失，功能正常 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.★轿门开关门顺畅，无异常振动和异常声响 |  |  |
|  | 22.★轿门无明显晃动，门滑块固定可靠，无过度磨损；轿门地坎清洁，无异物 |  |  |
|  | 23.★轿门防夹人保护装置（光幕、安全触板等）功能正常 |  |  |
|  | 24.轿厢内卫生整洁，规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志和维保质量公示卡 |  |  |
| 轿 底 | 25.护脚板尺寸满足防护要求，无变形、缺失 |  |  |
|  | 26.★运动部件润滑良好，运行时无异常振动和异常声响；防跳绳装置完好，无缺失 |  |  |
|  | 27.随行电缆悬挂牢固，无老化破损和与轿厢等刮擦现象 |  |  |
| 层 门 与 层 站 | 28.★层门开关门顺畅，无异常振动和异常声响 |  |  |
|  | 29.★层门无明显晃动，门滑块固定可靠，无过度磨损；层门地坎清洁，无异物 |  |  |
|  | 30.层门外观整洁，无粘贴广告；层门各间隙符合要求 |  |  |
|  | 31.★层门自闭功能正常 |  |  |
|  | 32.★层门锁各电气触点接触良好，接线可靠，无短接 |  |  |
|  | 33.★层门机械锁紧装置能够有效锁紧，层门锁钩啮合深度≥7mm |  |  |
|  | 34.紧急开锁装置功能有效，且在层门打开后，紧急开锁装置能够自动复位 |  |  |
|  | 35.层站楼层显示及消防开关功能有效；层站外招按钮功能 有效 |  |  |
| 井 道 与 底 坑 | 36.★导轨清洁，导轨支架固定牢固，无松动 |  |  |
|  | 37.★对重/平衡重块无松动，压板紧固；反绳轮轴承部润滑良好，无异常振动和声响 |  |  |
|  | 38.★补偿链悬挂牢固，无松动；运行无刮擦和异常声响 |  |  |
|  | 39.井道壁无明显积灰或突出物；底坑清洁，无杂物、无积水；井道及底坑照明有效 |  |  |
|  | 40.急停开关设置应易于接近，且功能有效 |  |  |
|  | 41.★限速器钢丝绳无过度伸长，张紧开关功能有效 |  |  |
|  | 42.缓冲器固定可靠；★聚氨酯缓冲器无老化；弹簧缓冲器 无变形；液压缓冲器电气开关功能有效，油量适宜，柱塞 无锈蚀 |  |  |
| 液压电梯 | 43.机房内手动泵操作装置齐全，放置在指定位置 |  |  |
|  | 44.★阀、泵、消音器、油管、各仪表、接口等部件无漏油 现象 |  |  |
|  | 45.液压柱塞无漏油，运行顺畅；柱塞表面光滑 |  |  |
|  | 46.★安全溢流阀、手动下降阀、手动泵和油温监控装置功能有效 |  |  |
| 试 验 | 47.★无机房电梯紧急救援操作功能有效 |  |  |
|  | 48.★空载上行制动测试，轿厢应当完全停止 |  |  |
|  | 49.★电梯运行平稳，无异常响声或抖动、晃动 |  |  |
| 其 他 | 50.近6个月内电梯发生非人为破坏故障或出现异常情况次数 |  |  |
|  | 其他问题： |  |  |
| 不合格项总数： 使用单位管理人员： 维保单位检查人员： |
| 维保单位维保质量负责人： 日 期： |

填写说明：

1.排查结果栏中填写“√”、“×”或“/”，“√”表示符合要求，“×”表示不符合要求，“/”表示无此项；
    2.排查表带★标记的为重点排查与整改项。

3.排查中发现电梯存在抽查项目之外的严重安全隐患问题，可记录在“其他问题”栏中，并立即整改。