附件2

自动扶梯与自动人行道排查与整改表

| 使用管理单位 |  |
| --- | --- |
| 维护保养单位 |  | 排查日期 |  |
| 使用地点/ 内部编号 |  | 设备监察 识别码 |  |
| 序号 | 项 目 | 排检结果 | 整改情况和日期 |
| 驱动与转向站 | 1.驱动与转向站内卫生整洁，无杂物，无积水；对易接近或对人体有危险的转动部件应设置防护装置 |  |  |
|  | 2. ★控制柜清洁无积尘；接触器、继电器触点接触良好；各接线端子紧固、布线整齐 |  |  |
|  | 3.★电气安全回路无短接 |  |  |
|  | 4.★制动器工作部件润滑良好，动作正常，无卡阻；制动器状态监测开关功能有效 |  |  |
|  | 5.减速箱密封性良好，油量适宜，无明显渗油，无异常温升 |  |  |
|  | 6. ★主驱动链、梯级链运转正常，表面清洁，润滑良好 |  |  |
| 相邻 区域 | 7.自动扶梯或自动人行道出入口区域畅通无障碍，照明正常 |  |  |
|  | 8.★安全防护挡板固定牢固、无破损 |  |  |
| 扶手装置与围裙板 | 9.外盖板的防爬装置符合要求，固定牢固，无缺失 |  |  |
|  | 10.上下端站设置的阻挡装置应能防止人员进入外盖板区域 |  |  |
|  | 11.扶手盖板上的防滑行装置符合要求，固定牢固，无缺失 |  |  |
|  | 12.★扶手带表面无毛刺，无机械损伤，无严重磨损、老化 |  |  |
|  | 13.护壁板之间无明显间隙，固定牢固 |  |  |
|  | 14.梯级、踏板与围裙板之间间隙符合要求 |  |  |
|  | 15.★自动扶梯围裙板和梯级、踏板之间防夹装置功能有效，无缺损、老化 |  |  |
| 梳齿与梳齿板 | 16.★梳齿板梳齿完好，无缺损，无刮擦；梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不少于4mm；梳齿板照明正常 |  |  |
|  | 17.★梳齿板安全开关功能有效 |  |  |
| 监控与安全装置 | 18.★扶手带入口保护开关功能有效 |  |  |
|  | 19.★各紧急停止开关功能有效，有清晰的中文标识和指示标记 |  |  |
|  | 20.★检修盖板和楼层盖板之间连接紧密，防倾覆、防翻转措施有效，电气安全开关功能有效 |  |  |
|  | 21.★梯级、踏板或胶带的驱动元件张紧监控装置功能有效 |  |  |
|  | 22.检修控制装置标识清晰，各项控制功能正常有效 |  |  |
| 显示与标志 | 23.出入口处规范粘贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志、维保质量公示卡 |  |  |
|  | 24.出入口运行方向显示功能有效 |  |  |
| 运行 检查 | 25.自动运行功能工作正常 |  |  |
|  | 26.★扶手带与梯级、踏板的运行速度无明显偏差 |  |  |
|  | 27.★空载制停距离在允许范围内（详见附表） |  |  |
|  | 28.★扶手带和梯级（踏板）运行平稳，无异常响声和抖动 |  |  |
| 其他 | 29.近6个月内发生非人为破坏故障或出现异常情况次数 |  |  |
|  | 其他问题： |  |  |
| 不合格项总数： 使用单位管理人员： 维保单位检查人员： |
| 维保单位维保质量负责人： 日 期： |

填写说明：

1.排查结果栏中填写“√”、“×”或“/”，“√”表示符合要求，“×”表示不符合要求，“/”表示无此项；
    2.排查表带★标记的为重点排查与整改项目。

3.排查中发现电梯存在抽查项目之外的严重安全隐患问题，可记录在“其他问题”栏中，并立即整改。