附件
泉州台商投资区分布式电源承载力提升措施报告
一、分布式电源接入电网承载力情况
1.区域整体情况
截至2026年三季度，全区已接入分布式电源24.897万千瓦，在途及轮候分布式电源6.504万千瓦，可开放并网容量区间32.15-44.46万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。
表1 泉州台商投资区承载力与可开放容量情况表   单位：MW
	县（区）
	承载力下限
	承载力上限
	已接容量
	可开放并网容量下限
	可开放并网容量上限
	在途及轮候容量
	可开放容量评估等级

	泉州台商投资区
	1011.85 
	1134.93 
	248.97
	321.51 
	444.59 
	65.04
	绿色


备注：备注：本次测算以泉州地区截至2026年9月25日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放容量并网容量=承载力-已接容量。
2.设备情况
截至2026年三季度，全区220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
10千伏配变可开放容量评估等级为红色有39台，黄色有61台，总计100台。该100台配变均因本级设备自身承载能力不足导致受限。
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表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表
	县（区）名称
	220千伏主变可开放容量评估情况
	110千伏主变可开放容量评估情况
	35千伏主变可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级）

	泉州台商投资区
	绿色：7
	绿色：10
	绿色：0
	绿色：1499
	绿色：1499

	
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：61
	黄色：61

	
	红色：0
	红色：0
	红色：0
	红色：39
	红色：39


二、分布式电源接入电网承载力提升措施
220、110千伏层面，泉州台商投资区无自身承载力不足受限设备。
[bookmark: _GoBack]10千伏公用配变层面，泉州台商投资区共有100台配变受限。该100台配变均为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2026年12月底前解决39台配变受限问题，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。
